## Ruang Pembekuan No.1
BEBAN PENDINGINAN PRODUK RUANG PEMBEKUAN NO 1 | [14 empty] | BEBAN PENDINGINAN NON PRODUK RUANG PEMBEKUAN NO 1
Tanggal | Massa Ikan | T1 | Tf | T3 | C | hif | Cp | Waktu | Qs | Ql | Qp | QP | QnP | Q Total | BEBAN TRANSMISI | [11 empty] | BEBAN INFILTERASI
| kg | oC | oC | oC | kJ/kg.oC | oC | kJ/kg.oC | detik | kJ | kJ | kJ | kW | kW | kW | Sisi | T1 | T2 | A | Bahan Insulasi | Tebal X | Nilai K | fi | fo | U | Qd | Qd | panjang (m) | 4 | QnP
2019-03-08 | 3593 | 27 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 359860.508 | 815611 | 124324.986 | 30.0879 | 5.22 | 35.3079 |  | oC | oC | m² |  |  |  | 1/1,66 | 1/6,6 | W/m2.C | W | kW | lebar (m) | 3.5 | kW
2019-03-09 | 768 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 79554.048 | 174336 | 26574.336 | 6.4922 | 5.22 | 11.7122 | Atap | 57 | -32 | 14 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 516.3632 | 1.5275 | tinggi (m) | 2 | 5.2153
2019-03-10 | 894 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 92605.884 | 202938 | 30934.188 | 7.5574 | 5.22 | 12.7774 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | volume (m³) | 28
2019-03-22 | 138 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 14768.208 | 31326 | 4775.076 | 1.1775 | 5.22 | 6.3975 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | volume (ft³) | 988.792
2019-03-23 | 1305 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 135179.73 | 296235 | 45155.61 | 11.0317 | 5.22 | 16.2517 | Lantai | -32 | -32 | 14 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.38764 | 0 |  | pertukrn udra | 13.5
2019-03-24 | 1006 | 27 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 100756.936 | 228362 | 34809.612 | 8.4243 | 5.22 | 13.6443 |  |  |  |  | papan | 0.065 | 0.15 | [5 empty] | suhu freezer °C | -32
2019-03-25 | 3788 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 392383.768 | 859876 | 131072.376 | 32.0216 | 5.22 | 37.2416 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | nilai prtkrn udr | 2.15
2019-03-26 | 974 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 104233.584 | 221098 | 33702.348 | 8.311 | 5.22 | 33.51 | Depan | 33 | -32 | 8 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 215.4967 |  | qi(W) | 1195.8203
2019-03-27 | 3316 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 354865.056 | 752732 | 114740.232 | 28.2948 | 5.22 | 33.5148 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | qi (kW) | 1.1958
2019-03-31 | 1395 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 144502.47 | 316665 | 48269.79 | 11.7925 | 5.22 | 17.0125 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | orang
2019-04-01 | 2308 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 239076.488 | 523916 | 79861.416 | 19.5105 | 5.22 | 24.7305 | Belakang | 50 | -32 | 8 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 271.8573 |  | temperatur ruang | -32
2019-04-02 | 1701 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 176199.786 | 386127 | 58858.002 | 14.3793 | 5.22 | 19.5993 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | jumlah | 2
2019-04-08 | 984 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 101928.624 | 223368 | 34048.368 | 8.3182 | 5.22 | 13.5382 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | qo (kW) | 0.928
2019-04-10 | 3576 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 370423.536 | 811752 | 123736.752 | 30.2295 | 5.22 | 35.4495 | Pintu | 50 | -32 | 0.42 | fiber | 0.02 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.21417 | 7.3762 |  | BEBAN INTERNAL
2019-04-11 | 1200 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 124303.2 | 272400 | 41522.4 | 10.1441 | 5.22 | 15.3641 |  |  |  |  | busa | 0.15 | 0.044 | [5 empty] | penerangan
2019-04-13 | 3716 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 384925.576 | 843532 | 128581.032 | 31.4129 | 5.22 | 36.6329 | Kiri | 57 | -32 | 7 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 258.1816 |  | jumlah | 2
[19 empty] | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | daya (kW) | 0.012
[19 empty] | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | lama operasi (h) | 12
[15 empty] | Kanan | 57 | -32 | 7 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 258.1816 |  | ql (kW) | 0.012
[19 empty] | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | motor
[19 empty] | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | daya (w) | 460
[27 empty] | heat gain (w) | 776
[27 empty] | jumlah | 2
[27 empty] | qm(kW) | 1.552

## Ruang Pembekuan No.2
BEBAN PENDINGINAN PRODUK RUANG PEMBEKUAN NO 2 | [14 empty] | BEBAN PENDINGINAN NON PRODUK RUANG PEMBEKUAN NO 2
Hari/Tanggal | Massa Ikan | T1 | Tf | T3 | C | hif | Cp | Waktu | Qs | Ql | Qp | QP | QnP | Q Total | BEBAN TRANSMISI | [11 empty] | BEBAN INFILTERASI
| kg | oC | oC | oC | kJ/kg.oC | oC | kJ/kg.oC | detik | kJ | kJ | kJ | kW | kW | kW | Sisi | Suhu Luar | Suhu Dalam | Luas | Bahan Insulasi | Tebal X | Nilai K | fi | fo | U | Qd | Qd | panjang (m) | 3.3 | Qnp
2019-03-03 | 142 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 15196.272 | 32234 | 4913.484 | 1.2117 | 5.04 | 6.2517 |  | oC | oC | m² |  |  |  | 1/1,66 | 1/6,6 | W/m2.C | W | kW | lebar (m) | 3.3 | kW
2019-03-04 | 1114 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 115394.804 | 252878 | 38546.628 | 9.4171 | 5.04 | 14.4571 | Atap | 35 | -32 | 10.89 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.29872 | 217.9555 | 1.2459 | tinggi (m) | 1.9 | 5.041
2019-03-06 | 1072 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 111044.192 | 243344 | 37093.344 | 9.0621 | 5.04 | 14.1021 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | volume (m³) | 20.691
2019-03-07 | 2151 | 27 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 215435.556 | 488277 | 74428.902 | 18.0125 | 5.04 | 23.0525 |  |  |  |  | rongga udara | 0.1 | 0.107 | [5 empty] | volume (ft³) | 730.682
2019-03-08 | 1349 | 27 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 135110.444 | 306223 | 46678.098 | 11.2966 | 5.04 | 16.3366 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | pertukrn udra | 20
2019-03-10 | 3460 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 358407.56 | 785420 | 119722.92 | 29.2489 | 5.04 | 34.2889 | Lantai | 38 | -32 | 10.89 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.38764 | 295.4998 |  | suhu freezer °C | -32
2019-03-25 | 3500 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 362551 | 794500 | 121107 | 29.587 | 5.04 | 34.627 |  |  |  |  | papan | 0.065 | 0.15 | [5 empty] | nilai prtkrn udr | 2.15
2019-03-26 | 3500 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 374556 | 794500 | 121107 | 29.8649 | 5.04 | 34.9049 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | qi(W) | 1309.1385
2019-03-27 | 968 | 29 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 103591.488 | 219736 | 33494.736 | 8.2598 | 5.04 | 13.2998 | Depan | 38 | -32 | 6.27 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.38764 | 170.1363 |  | q (kW) | 1.3091
2019-03-28 | 811 | 27 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 81226.516 | 184097 | 28062.222 | 6.7913 | 5.04 | 11.8313 |  |  |  |  | papan | 0.065 | 0.15 | [5 empty] | BEBAN INTERNAL
2019-03-30 | 334 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 34597.724 | 75818 | 11557.068 | 2.8234 | 5.04 | 7.8634 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | penerangan
2019-04-02 | 3500 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 362551 | 794500 | 121107 | 29.587 | 5.04 | 34.627 | Belakang | 36 | -32 | 6.27 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 176.6907 |  | jumlah | 1
2019-04-03 | 360 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 37290.96 | 81720 | 12456.72 | 3.0432 | 5.04 | 8.0832 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | daya (kW) | 0.012
2019-04-06 | 1714 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 177546.404 | 389078 | 59307.828 | 14.4892 | 5.04 | 19.5292 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | lama operasi (h) | 12
2019-04-07 | 2105 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 218048.53 | 477835 | 72837.21 | 17.7945 | 5.04 | 22.8345 | Pintu | 37 | -32 | 0.42 | fiber | 0.02 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.21417 | 6.2068 |  | ql (kW) | 0.006
2019-04-11 | 3580 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 370837.88 | 812660 | 123875.16 | 30.2633 | 5.04 | 35.3033 |  |  |  |  | busa | 0.15 | 0.044 | [5 empty] | motor
2019-04-12 | 1627 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 168534.422 | 369329 | 56297.454 | 13.7537 | 5.04 | 18.7937 | Kiri | 45 | -32 | 6.27 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 200.0762 |  | daya (w) | 460
2019-04-13 | 1356 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 140462.616 | 307812 | 46920.312 | 11.4628 | 5.04 | 16.5028 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | heat gain (w) | 776
2019-04-14 | 746 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 77275.156 | 169342 | 25813.092 | 6.3063 | 5.04 | 11.3463 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | jumlah | 2
2019-04-15 | 316 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 32733.176 | 71732 | 10934.232 | 2.6713 | 5.04 | 7.7113 | Kanan | 37 | -32 | 6.27 | fiber | 0.01 | 0.04 | 0.606 | 0.154 | 0.41442 | 179.2891 |  | qm(kW) | 1.552
2019-04-16 | 1768 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 183140.048 | 401336 | 61176.336 | 14.9457 | 5.04 | 19.9857 |  |  |  |  | papan | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | orang
2019-04-17 | 989 | 28 | -2.2 | -18 | 3.43 | 227 | 2.19 | 43200 | 102446.554 | 224503 | 34221.378 | 8.3604 | 5.04 | 13.4004 |  |  |  |  | busa | 0.05 | 0.044 | [5 empty] | temperatur ruang | -32
[27 empty] | jumlah | 2
[27 empty] | qo (W) | 928
[27 empty] | qo (kW) | 0.928

## Kapasitas refrigerasi
KAPASITAS REFRIGERASI
17100
TANGGAL | JAM | TEKANAN |  |  | TEKANAN |  |  | TEMPERATUR |  |  | enthalpi |  |  |  | w | ṁ | Qref
|  | LP | LO | HP | LP | LO | HP | t1 | t6 | t7 | h1 | h6 | h7 | h9 +h12+h15 | daya kompresor | laju aliran refrigeran | Kapasitas Refrigerasi
|  | psi | psi | psi | mpa | mpa | mpa | ºC | ºC | ºC | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kW | kg/s | kW
2019-03-03 | 16:00 | 24.69 | 44.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6884 | -23 | 73 | 34.5 | 242 | 288.6 | 87.05 | 87.05 | 17.1 | 0.36695 | 56.8593
2019-03-04 | 16:00 | 26.69 | 64.69 | 264.69 | 0.18416 | 0.44636 | 1.8264 | -18 | 89 | 39.5 | 244.9 | 300.8 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.3059 | 46.2801
2019-03-05 | 4:00 | 24.69 | 64.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.6884 | -15.5 | 86 | 37.5 | 246.7 | 299.9 | 90.97 | 90.97 | 17.1 | 0.32143 | 50.0561
2019-03-06 | 16:00 | 17.69 | 64.69 | 234.69 | 0.12206 | 0.44636 | 1.6194 | 2 | 86.5 | 36 | 258.9 | 301.1 | 89 | 89 | 17.1 | 0.40521 | 68.8457
2019-03-07 | 16:00 | 25.69 | 49.69 | 254.69 | 0.17726 | 0.34286 | 1.7574 | -17 | 87 | 37 | 245.5 | 299.9 | 90.31 | 90.31 | 17.1 | 0.31434 | 48.7822
| 4:00 | 17.69 | 74.69 | 234.69 | 0.12206 | 0.51536 | 1.6194 | 14 | 75 | 35 | 266.6 | 291.2 | 87.7 | 87.7 | 17.1 | 0.69512 | 124.3573
2019-03-08 | 0:00 | 25.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17726 | 0.44636 | 1.8264 | -1 | 89 | 36 | 255.8 | 300.8 | 89 | 89 | 17.1 | 0.38 | 63.384
|  | 26.69 | 49.69 | 264.69 | 0.18416 | 0.34286 | 1.8264 |  |  |  | 255.8 | 300.8 | 89 | 89 | 17.1 | 0.38 | 63.384
| 4:00 | 24.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8264 | -23 | 85 | 37 | 242 | 297.3 | 90.31 | 90.31 | 17.1 | 0.30922 | 46.9059
|  | 24.69 | 44.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 242 | 297.3 | 90.31 | 90.31 | 17.1 | 0.30922 | 46.9059
| 16:00 | 24.69 | 44.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6884 | -17 | 86 | 35 | 245.8 | 299.9 | 87.7 | 87.7 | 17.1 | 0.31608 | 49.9725
2019-03-09 | 2:00 | 24.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8264 | -5.5 | 89.5 | 39 | 253.1 | 301.3 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.35477 | 56.8167
|  | 26.69 | 44.69 | 254.69 | 0.18416 | 0.30836 | 1.7574 |  |  |  | 252.9 | 302.1 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.34756 | 55.5924
| 5:00 | 24.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8264 | -11.5 | 89.5 | 39 | 249.3 | 301.3 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.32885 | 51.4151
|  | 26.69 | 44.69 | 254.69 | 0.18416 | 0.30836 | 1.7574 |  |  |  | 249 | 302.1 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.32203 | 50.2534
| 16:00 | 25.69 | 64.69 | 244.69 | 0.17726 | 0.44636 | 1.6884 | -2 | 91 | 36 | 255.2 | 304.2 | 89 | 89 | 17.1 | 0.34898 | 58.0004
2019-03-10 | 4:00 | 19.69 | 64.69 | 244.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.6884 | -9.5 | 84.5 | 39 | 251.2 | 298.6 | 92.5 | 92.5 | 17.1 | 0.36076 | 57.2525
|  | 22.69 | 44.69 | 244.69 | 0.15656 | 0.30836 | 1.6884 |  |  |  | 250.7 | 298.6 | 92.5 | 92.5 | 17.1 | 0.35699 | 56.4764
| 16:00 | 26.69 | 64.69 | 264.69 | 0.18416 | 0.44636 | 1.8264 | -8.5 | 85.5 | 37.5 | 251 | 297.8 | 90.97 | 90.97 | 17.1 | 0.36538 | 58.4725
2019-03-22 | 18:30 | 22.69 | 54.69 | 234.69 | 0.15656 | 0.37736 | 1.6194 | 3.5 | 85 | 34.5 | 259.1 | 299.8 | 87.05 | 87.05 | 17.1 | 0.42015 | 72.2864
2019-03-23 | 5:30 | 22.69 | 54.69 | 234.69 | 0.15656 | 0.37736 | 1.6194 | -15 | 76.5 | 35 | 247.2 | 292.5 | 87.7 | 87.7 | 17.1 | 0.37748 | 60.2086
| 16:00 | 26.69 | 44.69 | 234.69 | 0.18416 | 0.30836 | 1.6194 | -8 | 94.5 | 38 | 251.3 | 307.9 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.30212 | 48.2395
2019-03-24 | 16:40 | 26.69 | 44.69 | 244.69 | 0.18416 | 0.30836 | 1.6884 | -5 | 93 | 38 | 253.2 | 305.9 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.32448 | 52.4259
2019-03-25 | 4:00 | 24.69 | 54.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.37736 | 1.6884 | -15 | 93.5 | 38 | 247 | 306.3 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.28836 | 44.8032
|  | 24.69 | 64.69 | 254.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.7574 |  |  |  | 247 | 305.9 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.29032 | 45.1074
2019-03-26 | 5:00 | 24.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8264 | -2 | 97 | 41 | 255.4 | 307.8 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.32634 | 52.1485
|  | 24.69 | 44.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 255.4 | 307.8 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.32634 | 52.1485
| 16:00 | 24.69 | 64.69 | 274.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8954 | -21 | 90.5 | 41 | 243.2 | 301.3 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.29432 | 43.4417
|  | 26.69 | 44.69 | 264.69 | 0.18416 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 243 | 302.1 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.28934 | 42.6487
2019-03-27 | 4:00 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -24 | 99 | 41 | 241.6 | 309.5 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.25184 | 36.7688
|  | 24.69 | 44.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 241.3 | 309.5 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.25073 | 36.5318
| 17:00 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -16 | 90 | 40 | 246.6 | 301.7 | 94.27 | 94.27 | 17.1 | 0.31034 | 47.2748
|  | 24.69 | 44.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 246.4 | 301.7 | 94.27 | 94.27 | 17.1 | 0.30922 | 47.042
2019-03-28 | 4:30 | 19.69 | 64.69 | 264.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.8264 | -17.5 | 86.5 | 39.5 | 246.1 | 298.6 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.32571 | 49.6682
|  | 22.69 | 44.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 245.7 | 298.6 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.32325 | 49.1633
| 16:30 | 19.69 | 64.69 | 244.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.6884 | -22 | 78.5 | 35 | 243.3 | 293.4 | 87.7 | 87.7 | 17.1 | 0.34132 | 53.109
2019-03-30 | 18:00 | 24.69 | 64.69 | 234.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.6194 | -17 | 86.5 | 35.5 | 245.8 | 301.1 | 88.35 | 88.35 | 17.1 | 0.30922 | 48.6871
2019-03-31 | 16:00 | 22.69 | 64.69 | 244.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.6884 | -20 | 80 | 36 | 244.1 | 294.7 | 89 | 89 | 17.1 | 0.33794 | 52.4152
2019-04-01 | 17:00 | 24.69 | 44.69 | 234.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6194 | -15.5 | 80 | 37 | 246.7 | 295.6 | 90.31 | 90.31 | 17.1 | 0.34969 | 54.6885
2019-04-02 | 5:30 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -14 | 92 | 41 | 247.9 | 303.4 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.30811 | 46.9249
|  | 24.69 | 44.69 | 254.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.7574 |  |  |  | 247.7 | 304.2 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.30265 | 46.0338
| 16:20 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -17 | 94.5 | 41.5 | 246 | 305.6 | 96.27 | 96.27 | 17.1 | 0.28691 | 42.9594
|  | 24.69 | 44.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.8264 |  |  |  | 245.8 | 305.6 | 96.27 | 96.27 | 17.1 | 0.28595 | 42.7586
2019-04-03 | 7:00 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -14 | 94 | 40 | 247.9 | 305.2 | 94.27 | 94.27 | 17.1 | 0.29843 | 45.8477
2019-04-06 | 16:50 | 24.69 | 44.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6884 | -17 | 86 | 39 | 245.8 | 299.9 | 92.63 | 92.63 | 17.1 | 0.31608 | 48.4142
2019-04-07 | 17:00 | 24.69 | 44.69 | 244.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6884 | -19 | 88 | 38 | 244.5 | 301.6 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.29947 | 45.7807
2019-04-08 | 16:40 | 24.69 | 64.69 | 264.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.8264 | -14 | 83.5 | 40 | 247.7 | 296 | 94.24 | 94.24 | 17.1 | 0.35404 | 54.3306
2019-04-10 | 5:00 | 22.69 | 44.69 | 244.69 | 0.15656 | 0.30836 | 1.6884 | -18 | 89.5 | 39.5 | 245.3 | 302.9 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.29688 | 45.033
2019-04-11 | 5:30 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -14 | 85.5 | 39 | 247.9 | 297.8 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.34269 | 53.0991
|  | 22.69 | 44.69 | 244.69 | 0.15656 | 0.30836 | 1.6884 |  |  |  | 247.9 | 299.4 | 92.95 | 92.95 | 17.1 | 0.33204 | 51.4494
2019-04-12 | 4:30 | 22.69 | 64.69 | 264.69 | 0.15656 | 0.44636 | 1.8264 | -20 | 87 | 38 | 244.1 | 299.1 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.31091 | 47.4043
2019-04-13 | 4:30 | 19.69 | 64.69 | 264.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.8264 | -18.5 | 90.5 | 41 | 245.5 | 302.1 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.30212 | 45.2878
|  | 22.69 | 44.69 | 244.69 | 0.15656 | 0.30836 | 1.6884 |  |  |  | 245 | 303.7 | 95.6 | 95.6 | 17.1 | 0.29131 | 43.522
2019-04-14 | 5:30 | 19.69 | 64.69 | 264.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.8264 | -14 | 90 | 39.5 | 248.3 | 301.7 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.32022 | 49.5356
2019-04-15 | 16:10 | 24.69 | 44.69 | 234.69 | 0.17036 | 0.30836 | 1.6194 | -8 | 80 | 40 | 251.5 | 295.6 | 94.27 | 94.27 | 17.1 | 0.38776 | 60.9667
2019-04-16 | 4:50 | 19.69 | 64.69 | 244.69 | 0.13586 | 0.44636 | 1.6884 | -19 | 86 | 39.5 | 245.2 | 299.9 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.31261 | 47.3892
2019-04-17 | 16:04 | 24.69 | 64.69 | 229.69 | 0.17036 | 0.44636 | 1.5849 | -27 | 76 | 36 | 239.4 | 292.6 | 89 | 89 | 17.1 | 0.32143 | 48.3429

## Kapasitas Refrierasi_2
KAPASITAS REFRIGERASI SATU KOMPRESOR
FREEZER 1
TANGGAL | TEKANAN Pengukuran |  | TEKANAN Absolut |  | TEMPERATUR |  |  | enthalpi |  |  |  | W | ṁ | Qref | COP
| LP | HP | LP | HP | T1 | T6 | T7 | h1 | h6 | h7 | h9+h12+h15 | daya kompresor | laju aliran | Kapasitas Refrigerasi
| psi | psi | mpa | mpa | ºC | ºC | ºC | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kW | kg/s | kW
9 Maret 2019 | 25.69 | 244.69 | 0.17726 | 1.6884 | -2 | 91 | 36 | 255.2 | 304.2 | 89 | 89 | 17.1 | 0.34898 | 58.0004 | 3.3918
22 Maret 2019 | 22.69 | 234.69 | 0.15656 | 1.6194 | 3.5 | 85 | 34.5 | 259.1 | 299.8 | 87.05 | 87.05 | 17.1 | 0.42015 | 72.2864 | 4.2273
23 Maret 2019 | 26.69 | 234.69 | 0.18416 | 1.6194 | -8 | 94.5 | 38 | 251.3 | 307.9 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.30212 | 48.2395 | 2.821
24 Maret 2019 | 26.69 | 244.69 | 0.18416 | 1.6884 | -5 | 93 | 38 | 253.2 | 305.9 | 91.63 | 91.63 | 17.1 | 0.32448 | 52.4259 | 3.0658
31 Maret 2019 | 22.69 | 244.69 | 0.15656 | 1.6884 | -20 | 80 | 36 | 244.1 | 294.7 | 89 | 89 | 17.1 | 0.33794 | 52.4152 | 3.0652
01 April 2019 | 24.69 | 234.69 | 0.17036 | 1.6194 | -15.5 | 80 | 37 | 246.7 | 295.6 | 90.31 | 90.31 | 17.1 | 0.34969 | 54.6885 | 3.1982
08 April 2019 | 24.69 | 264.69 | 0.17036 | 1.8264 | -14 | 83.5 | 40 | 247.7 | 296 | 94.24 | 94.24 | 17.1 | 0.35404 | 54.3306 | 3.1772
10 April 2019 | 22.69 | 244.69 | 0.15656 | 1.6884 | -18 | 89.5 | 39.5 | 245.3 | 302.9 | 93.61 | 93.61 | 17.1 | 0.29688 | 45.033 | 2.6335
FREEZER 2
TANGGAL | TEKANAN Pengukuran |  | TEKANAN Absolut |  | TEMPERATUR |  |  | enthalpi |  |  |  | W | ṁ | Qref | COP
| LP | HP | LP | HP | T1 | T6 | T7 | h1 | h6 | h7 | h9+h12+h15 | daya kompresor | laju aliran | Kapasitas refrigerasi
| psi | psi | mpa | mpa | ºC | ºC | ºC | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kW | kg/s | kW
3 Maret 2019 | 24.69 | 244.69 | 0.17036 | 1.6884 | -23 | 73 | 34.5 | 242 | 288.6 | 87.05 | 87.05 | 16.15 | 0.34657 | 53.7005 | 3.3251
4 Maret 2019 | 26.69 | 264.69 | 0.18416 | 1.8264 | -18 | 89 | 39.5 | 244.9 | 300.8 | 93.61 | 93.61 | 16.15 | 0.28891 | 43.709 | 2.7064
6 Maret 2019 | 17.69 | 234.69 | 0.12206 | 1.6194 | 2 | 86.5 | 36 | 258.9 | 301.1 | 89 | 89 | 16.15 | 0.3827 | 65.021 | 4.0261
7 Maret 2019 | 25.69 | 254.69 | 0.17726 | 1.7574 | -17 | 87 | 37 | 245.5 | 299.9 | 90.31 | 90.31 | 16.15 | 0.29688 | 46.072 | 2.8528
28 Maret 2019 | 19.69 | 244.69 | 0.13586 | 1.6884 | -22 | 78.5 | 35 | 243.3 | 293.4 | 87.7 | 87.7 | 16.15 | 0.32236 | 50.1585 | 3.1058
30 Maret 2019 | 24.69 | 234.69 | 0.17036 | 1.6194 | -17 | 86.5 | 35.5 | 245.8 | 301.1 | 88.35 | 88.35 | 16.15 | 0.29204 | 45.9822 | 2.8472
3 April 2019 | 22.69 | 264.69 | 0.15656 | 1.8264 | -14 | 94 | 40 | 247.9 | 305.2 | 94.27 | 94.27 | 16.15 | 0.28185 | 43.3006 | 2.6812
6 April 2019 | 24.69 | 244.69 | 0.17036 | 1.6884 | -17 | 86 | 39 | 245.8 | 299.9 | 92.63 | 92.63 | 16.15 | 0.29852 | 45.7245 | 2.8312
7 April 2019 | 24.69 | 244.69 | 0.17036 | 1.6884 | -19 | 88 | 38 | 244.5 | 301.6 | 91.63 | 91.63 | 16.15 | 0.28284 | 43.2373 | 2.6772
12 April 2019 | 22.69 | 264.69 | 0.15656 | 1.8264 | -20 | 87 | 38 | 244.1 | 299.1 | 91.63 | 91.63 | 16.15 | 0.29364 | 44.7707 | 2.7722
14 April 2019 | 19.69 | 264.69 | 0.13586 | 1.8264 | -14 | 90 | 39.5 | 248.3 | 301.7 | 93.61 | 93.61 | 16.15 | 0.30243 | 46.7836 | 2.8968
15 April 2019 | 24.69 | 234.69 | 0.17036 | 1.6194 | -8 | 80 | 40 | 251.5 | 295.6 | 94.27 | 94.27 | 16.15 | 0.36621 | 57.5797 | 3.5653
16 April 2019 | 19.69 | 244.69 | 0.13586 | 1.6884 | -19 | 86 | 39.5 | 245.2 | 299.9 | 93.61 | 93.61 | 16.15 | 0.29525 | 44.7565 | 2.7713
17 April 2019 | 24.69 | 229.69 | 0.17036 | 1.5849 | -27 | 76 | 36 | 239.4 | 292.6 | 89 | 89 | 16.15 | 0.30357 | 45.6571 | 2.8271
KAPASITAS REFRIGERASI DUA KOMPRESOR
TANGGAL | TEKANAN Pengukuran |  | TEKANAN Absolut |  | TEMPERATUR |  |  | enthalpi |  |  |  | W | ṁ | Qref | COP
| LP | HP | LP | HP | T1 | T6 | T7 | h1 | h6 | h7 | h9+h12+h15 | daya kompresor | laju aliran | evek ref
| psi | psi | mpa | mpa | ºC | ºC | ºC | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kW | kg/s | kW
8 Maret 2019 | 25.69 | 264.69 | 0.17726 | 1.8264 | -1 | 89 | 36 | 255.8 | 300.8 | 89 | 89 | 16.15 | 0.35889 | 59.8627 | 3.7067
| 26.69 | 264.69 | 0.18416 | 1.8264 |  |  |  | 255.8 | 300.8 | 89 | 89 | 16.15 | 0.35889 | 59.8627
10 Maret 2019 | 19.69 | 244.69 | 0.13586 | 1.6884 | -9.5 | 84.5 | 39 | 251.2 | 298.6 | 92.5 | 92.5 | 16.15 | 0.34072 | 54.0718 | 3.3254
| 22.69 | 244.69 | 0.15656 | 1.6884 |  |  |  | 250.7 | 298.6 | 92.5 | 92.5 | 16.15 | 0.33716 | 53.3388
25 Maret 2019 | 24.69 | 244.69 | 0.17036 | 1.6884 | -15 | 93.5 | 38 | 247 | 306.3 | 91.63 | 91.63 | 16.15 | 0.27234 | 42.3141 | 2.629
| 24.69 | 254.69 | 0.17036 | 1.7574 | -5 | 89.5 | 38 | 247 | 305.9 | 91.63 | 91.63 | 16.15 | 0.27419 | 42.6015
26 Maret 2019 | 24.69 | 264.69 | 0.17036 | 1.8264 | -2 | 97 | 41 | 255.4 | 307.8 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.30821 | 49.2513 | 3.0496
| 24.69 | 264.69 | 0.17036 | 1.8264 |  |  |  | 255.4 | 307.8 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.30821 | 49.2513
27 Maret 2019 | 22.69 | 264.69 | 0.15656 | 1.8264 | -16 | 90 | 40 | 246.6 | 301.7 | 94.27 | 94.27 | 16.15 | 0.2931 | 44.6484 | 2.7578
| 24.69 | 264.69 | 0.17036 | 1.8264 |  |  |  | 246.4 | 301.7 | 94.27 | 94.27 | 16.15 | 0.29204 | 44.4286
02 April 2019 | 22.69 | 264.69 | 0.15656 | 1.8264 | -14 | 92 | 41 | 247.9 | 303.4 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.29099 | 44.3179 | 2.7181
| 24.69 | 254.69 | 0.17036 | 1.7574 |  |  |  | 247.7 | 304.2 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.28584 | 43.4764
11 April 2019 | 22.69 | 264.69 | 0.15656 | 1.8264 | -14 | 85.5 | 39 | 247.9 | 297.8 | 92.95 | 92.95 | 16.15 | 0.32365 | 50.1491 | 3.057
| 22.69 | 244.69 | 0.15656 | 1.6884 |  |  |  | 247.9 | 299.4 | 92.95 | 92.95 | 16.15 | 0.31359 | 48.5911
13 April 2019 | 19.69 | 264.69 | 0.13586 | 1.8264 | -18.5 | 90.5 | 41 | 245.5 | 302.1 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.28534 | 42.7718 | 2.5968
| 22.69 | 244.69 | 0.15656 | 1.6884 |  |  |  | 245 | 303.7 | 95.6 | 95.6 | 16.15 | 0.27513 | 41.1041

## Pengolahan data
KAPASITAS REFRIGERASI SATU KOMPRESOR
Freezer 1
Tanggal | Beban Pendinginan (kW) | Kerja Kompresor (kW) | Kapasitas Refrigerasi (kW) | COP | Tanggal | Massa Ikan (ton) | Beban Pendinginan (kW)
9 Maret 2019 | 11.71 | 17.1 | 58.0004 | 3.3918 | 9 Maret 2019 | 0.768 | 11.71
22 Maret 2019 | 6.4 | 17.1 | 72.2864 | 4.2273 | 22 Maret 2019 | 0.138 | 6.4
23 Maret 2019 | 16.25 | 17.1 | 48.2395 | 2.821 | 23 Maret 2019 | 1.305 | 16.25
24 Maret 2019 | 13.64 | 17.1 | 52.4259 | 3.0658 | 24 Maret 2019 | 1.006 | 13.64
31 Maret 2019 | 17.01 | 17.1 | 52.4152 | 3.0652 | 31 Maret 2019 | 1.395 | 17.01
1 April 2019 | 24.73 | 17.1 | 54.6885 | 3.1982 | 1 April 2019 | 2.308 | 24.73
8 April 2019 | 13.54 | 17.1 | 54.3306 | 3.1772 | 8 April 2019 | 0.984 | 13.54
10 April 2019 | 35.45 | 17.1 | 45.033 | 2.6335 | 10 April 2019 | 3.576 | 35.45
rata-rata | 17.3413 | 17.1 | 54.6774 | 3.1975
Freezer 2
Tanggal | Beban Pendinginan (kW) | Kerja Kompresor | Kapasitas Refrigerasi (kW) | COP | Tanggal | Massa Ikan (ton) | Beban Pendinginan (kW)
3 Maret 2019 | 6.25 | 17.1 | 53.7 | 3.1404 | 3 Maret 2019 | 0.142 | 6.25
4 Maret 2019 | 14.46 | 17.1 | 43.71 | 2.5561 | 4 Maret 2019 | 1.114 | 14.46
6 Maret 2019 | 14.1 | 17.1 | 65.02 | 3.8023 | 6 Maret 2019 | 1.072 | 14.1
7 Maret 2019 | 23.05 | 17.1 | 46.07 | 2.6942 | 7 Maret 2019 | 2.151 | 23.05
28 Maret 2019 | 11.83 | 17.1 | 50.16 | 2.9333 | 28 Maret 2019 | 0.811 | 11.83
30 Maret 2019 | 7.86 | 17.1 | 45.98 | 2.6889 | 30 Maret 2019 | 0.334 | 7.86
3 April 2019 | 8.08 | 17.1 | 43.3 | 2.5322 | 3 April 2019 | 0.36 | 8.08
6 April 2019 | 19.53 | 17.1 | 45.72 | 2.6737 | 6 April 2019 | 1.714 | 19.53
7 April 2019 | 22.83 | 17.1 | 43.24 | 2.5287 | 7 April 2019 | 2.105 | 22.83
12 April 2019 | 18.76 | 17.1 | 44.77 | 2.6181 | 12 April 2019 | 1.627 | 18.76
14 April 2019 | 11.35 | 17.1 | 46.78 | 2.7357 | 14 April 2019 | 0.746 | 11.35
15 April 2019 | 7.71 | 17.1 | 57.58 | 3.3673 | 15 April 2019 | 0.316 | 7.71
16 April 2019 | 19.99 | 17.1 | 44.76 | 2.6175 | 16 April 2019 | 1.768 | 19.99
17 April 2019 | 13.4 | 17.1 | 45.66 | 2.6702 | 17 April 2019 | 0.989 | 13.4
rata-rata | 14.2286 | 17.1 | 48.3179 | 2.8256
KAPASITAS REFRIGERASI DUA KOMPRESOR |  |  |  |  | Beban Pendinginan DUA KOMPRESOR
Tanggal | Kapasitas Refrigerasi |  |  |  | Tanggal | Massa Ikan (ton) | Beban Pendinginan (kw) | Massa Ikan (ton) | Beban Pendinginan (Kw)
| Freezer 1 | Freezer 2 |  |  |  | Frezeer 1 | Frezeer 1 | Frezeer 2 | Frezeer 2
8 Maret 2019 | 59.86 | 59.86 |  |  | 8 Maret 2019 | 3.593 | 35.31 | 1.35 | 16.34
10 Maret 2019 | 54.07 | 53.34 |  |  | 10 Maret 2019 | 0.894 | 12.78 | 3.46 | 34.29
25 Maret 2019 | 42.31 | 42.6 |  |  | 25 Maret 2019 | 3.788 | 40.97 | 3.5 | 34.63
26 Maret 2019 | 49.25 | 49.25 |  |  | 26 Maret 2019 | 0.974 | 14.88 | 3.5 | 34.9
27 Maret 2019 | 44.65 | 44.43 |  |  | 27 Maret 2019 | 3.316 | 36.87 | 0.97 | 13.3
2 April 2019 | 44.32 | 43.48 |  |  | 2 April 2019 | 1.701 | 19.6 | 3.5 | 34.63
11 April 2019 | 50.15 | 48.59 |  |  | 11 April 2019 | 1.2 | 15.36 | 3.58 | 35.3
13 April 2019 | 42.77 | 41.1 |  |  | 13 April 2019 | 3.716 | 36.63 | 1.36 | 16.5
rata-rata | 48.4225 | 47.8313
[5 empty] | Tanggal | Massa Ikan (ton) | Beban Pendinginan (Kw)
[6 empty] | Frezeer 1 | Frezeer 1
[5 empty] | 8 Maret 2019 | 4.943 | 51.65
[5 empty] | 10 Maret 2019 | 4.354 | 47.07
[5 empty] | 25 Maret 2019 | 7.288 | 75.6
Tanggal | Beban Pendinginan (kW) | Kerja Kompresor (kW) | Kapasitas Refrigerasi | COP | 26 Maret 2019 | 4.474 | 49.78
8 Maret 2019 | 51.65 | 34.2 | 119.72 | 3.5006 | 27 Maret 2019 | 4.286 | 50.17
10 Maret 2019 | 47.07 | 34.2 | 107.41 | 3.1406 | 2 April 2019 | 5.201 | 54.23
25 Maret 2019 | 75.6 | 34.2 | 84.91 | 2.4827 | 11 April 2019 | 4.78 | 50.66
26 Maret 2019 | 49.78 | 34.2 | 98.5 | 2.8801 | 13 April 2019 | 5.076 | 53.13
27 Maret 2019 | 50.17 | 34.2 | 89.08 | 2.6047
2 April 2019 | 54.23 | 34.2 | 87.8 | 2.5673
11 April 2019 | 50.66 | 34.2 | 98.74 | 2.8871
13 April 2019 | 53.13 | 34.2 | 83.87 | 2.4523
rata-rata | 54.0362 | 34.2 | 96.2537 | 2.8144